Казанский (Приволжский) Федеральный Университет.

Кафедра технологии нефти, газа и углеродных материалов

Kazan Federal University.

Department of oil & gas technology and carbon materials

Проектирование систем хранения и распределения нефти и нефтепродуктов

Design of storage and distribution systems for oil and petroleum products

Араб Абдуллах Анмар Абдуллах, Arab Abdullah Anmar Abdullah 1

Валиев Динар Зиннурович, Valiev Dinar Zinnurovich 2

Кемалов Руслан Алимович, Kemalov Ruslan Alimovich 3

магистрант группы 03-418 кафедры технологии нефти, газа и углеродных материалов 1

старший преподаватель кафедры технологии нефти, газа и углеродных

материалов 2

кандидат технических наук, доцент кафедры технологии нефти, газа и углеродных материалов3

УДК 622.691.24. Шифр научной специальности ВАК: 1.4.12. «Нефтехимия»

E-mail: kemalov_ruslan@inbox.ru,

Аннотация: В статье представлены результаты курсового проекта по проектированию и эксплуатации автозаправочной станции в г. Никель с учётом увеличения её производительности на 8%. На основе исходных данных (годовой грузооборот 1700 т АИ-98 и 2800 т АИ-92) выполнены технологические расчёты: определено суточное потребление топлива, рассчитан необходимый объём резервуарного парка с трёхсуточным запасом, подобрано основное оборудование (резервуары, топливораздаточные колонки, системы безопасности и учёта). Особое внимание уделено соответствию проекта нормативным требованиям (ГОСТ, СП). Результаты работы могут быть использованы для практического проектирования АЗС в условиях роста спроса на нефтепродукты.

Ключевые слова: проектирование АЗС, эксплуатация нефтебаз, технологический расчёт, автозаправочная станция, резервуарный парк, топливораздаточные колонки, потери нефтепродуктов, нормативные требования, безопасность АЗС, город Никель, увеличение производительности.

Abstract: This article presents the results of a course project on the design and operation of a filling station in Nikel, taking into account an 8% increase in its productivity. Using initial data (annual cargo turnover of 1,700 tons of AI-98 and 2,800 tons of AI-92), process calculations were performed: daily fuel consumption was determined, the required volume of a tank farm with a three-day reserve was calculated, and the main equipment (tanks, fuel dispensers, safety and metering systems) was selected. Particular attention is paid to the project's compliance with regulatory requirements (GOST, SP). The results of the work can be used for practical design of filling stations in the context of growing demand for petroleum products.

Key words: design of petrol stations, operation of oil depots, process calculation, petrol station, tank farm, fuel dispensers, loss of petroleum products, regulatory requirements, petrol station safety, the city of Nikel, increase in productivity;

ВВЕДЕНИЕ
 	Проектирование и эксплуатация автозаправочных станций (АЗС) являются важными составляющими нефтегазового дела, требующими комплексного учёта технологических, экологических и нормативных аспектов. В условиях роста автомобилизации и ужесточения требований к безопасности и экологичности объектов топливной инфраструктуры особую актуальность приобретают расчёты, направленные на оптимизацию параметров работы АЗС при сохранении надёжности и соответствия стандартам.

Целью данной работы является разработка проектных решений для автозаправочной станции в г. Никель с учётом увеличения её базовой производительности на 8%. В рамках проекта решаются следующие задачи:

анализ исходных данных и обоснование выбора площадки для размещения АЗС;

выполнение технологических расчётов (потребность в топливе, вместимость резервуаров, количество заправок);

определение эксплуатационных параметров (уровни взлива, потери нефтепродуктов);

подбор основного и вспомогательного оборудования в соответствии с нормативными требованиями.

Объектом исследования является АЗС, предназначенная для реализации бензинов АИ-98 и АИ-92 с годовым грузооборотом 1700 и 2800 тонн соответственно. Методологической основой послужили действующие нормативные документы (ГОСТ, СП), учебные пособия и отраслевые методические рекомендации.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения представленных расчётов и решений при проектировании и модернизации АЗС в условиях меняющегося спроса на моторное топливо.

Проектирование и эксплуатация автозаправочной станции в г. Никель с учётом увеличения производительности на 8%

Исходные данные
Объект: АЗС в г. Никель.
Годовой грузооборот:

АИ-98: 1700 т/год

АИ-92: 2800 т/год
Способ доставки: автомобильный.
Расстояние поставки: 1 км.
Поправка на производительность: +8% (вариант 8).

Расчёт основных технологических параметров
С учётом увеличения производительности на 8% годовой грузооборот составил:

Суточное потребление топлива:

количество заправок в сутки (средний объём заправки 30 л):

Общее количество заправок: 592 заправки/сут.

Определение объёма резервуаров.Принят запас топлива на 3 суток:

Выбраны горизонтальные двустенные стальные резервуары объёмом 25 м³ и 35 м³ соответственно.

Эксплуатационные параметры

Минимальный и максимальный уровни взлива рассчитаны в соответствии с нормами.

Потери от «малых» и «больших» дыханий оценены в пределах 0.01–0.05% от годового оборота (ГОСТ 31385-2016).

Подбор оборудования

Топливораздаточные колонки (ТРК): в пиковый час требуется 10 колонок типа «Топаз-2» производительностью до 50 л/мин.

Дополнительное оборудование: дыхательные клапаны, предохранительные устройства, датчики уровня и температуры, противопожарные средства, система учёта топлива.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Выполненные расчёты и проектные решения позволяют провести анализ ключевых аспектов функционирования проектируемой автозаправочной станции в г. Никель.

Адекватность расчётных параметров заданным условиям подтверждается пропорциональным ростом суточного потребления топлива и потребности в резервуарных ёмкостях в связи с увеличением производительности на 8%. Выбранный трёхсуточный запас топлива является стандартным для АЗС с автомобильной доставкой и обеспечивает устойчивость работы при возможных сбоях в логистике. Подобранные резервуары объёмом 25 м³ (АИ-98) и 35 м³ (АИ-92) соответствуют расчётной потребности с небольшим запасом, что отвечает принципу рационального использования площадки.

Оценка технологических и эксплуатационных решений показывает, что расчёт количества топливораздаточных колонок (10 единиц), базирующийся на анализе пиковой нагрузки, позволяет обслуживать до 148 заправок в час без образования значительных очередей, что соответствует современным требованиям к уровню сервиса на АЗС. Выбор ТРК типа «Топаз-2» обусловлен их надёжностью, распространённостью на рынке и совместимостью с системами учёта. Учёт потерь от испарения (0.01–0.05% от оборота) в соответствии с ГОСТ 31385-2016 является консервативной оценкой. В реальных условиях величина потерь может варьироваться в зависимости от климатических факторов, частоты опорожнения резервуаров и исправности дыхательной арматуры, что указывает на важность регулярного технического обслуживания оборудования для минимизации эксплуатационных потерь.

Соответствие нормативным требованиям и безопасность обеспечены тем, что все основные решения (объёмы резервуаров, уровни взлива, подбор оборудования) выполнены с учётом требований СП 155.13130.2014 и других регулирующих документов. Особое внимание уделено противопожарным мероприятиям и экологической безопасности, что критически важно для объекта, расположенного вблизи транспортной инфраструктуры.

Среди факторов неопределённости и потенциальных рисков выделяются климатические особенности г. Никель (возможность низких температур), которые могут потребовать дополнительных мероприятий по защите оборудования и обеспечению текучести топлива. Кроме того, расчёт базируется на усреднённых данных (например, средний объём заправки 30 л), и реальный профиль нагрузки может отличаться, что в долгосрочной перспективе может потребовать корректировки количества ТРК. Также заявленное увеличение производительности на 8% принято как равномерное для обоих видов топлива, и в случае диспропорционального роста спроса может потребоваться перераспределение ёмкостей резервуарного парка.

В качестве направлений для дальнейшей оптимизации для повышения эффективности работы станции в будущем можно рассмотреть внедрение системы мониторинга уровня топлива и температуры в режиме онлайн для точного учёта и управления запасами, использование резервуаров с двойными стенками или установку в поддон для дополнительной экологической защиты, а также анализ возможности расширения ассортимента моторных топлив или внедрения услуги заправки газом при наличии спроса.

Таким образом, представленный проект обеспечивает технологически и экономически обоснованную основу для строительства и эксплуатации АЗС, отвечающей текущим и прогнозируемым потребностям, при соблюдении всех норм безопасности и надёжности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данного курсового проекта была успешно разработана проектная документация для автозаправочной станции в г. Никель с учётом увеличения её производительности на 8%. Цель работы достигнута посредством последовательного решения поставленных задач. Основные результаты проекта включают: проведённый анализ исходных данных и обоснованный выбор площадки с учётом логистики, безопасности и экологических требований; выполнение технологических расчётов, определивших ключевые параметры объекта: суточное потребление топлива, необходимый объём резервуарного парка (25 м³ для АИ-98 и 35 м³ для АИ-92) и требуемое количество топливораздаточных колонок (10 единиц типа «Топаз-2»); расчёт эксплуатационных показателей, таких как уровни взлива и ориентировочные потери нефтепродуктов; подбор и обоснование основного и вспомогательного технологического оборудования, соответствующего действующим нормам. Все проектные решения разработаны в строгом соответствии с требованиями нормативной документации (ГОСТ, СП), что гарантирует безопасность, надёжность и экологическую устойчивость будущей АЗС. Практическая ценность работы заключается в готовом комплексе расчётов и технических решений, которые могут быть непосредственно применены на этапе строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Предложенная конфигурация станции обеспечивает стабильное функционирование с заданной повышенной производительностью. Для дальнейшего развития проекта рекомендуется детальная проработка архитектурно-планировочных решений, расчётов систем электро- и водоснабжения, а также разработка раздела по охране окружающей среды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- ГОСТ 31385-2016. Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия. – М .: Стандартинформ, 2016.

- СП 155.13130.2014. Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности (актуализированная редакция СНиП 2.11.03-93). – М.: МЧС России, 2014.

- Коршак А.А. Нефтебазы и автозаправочные станции: Учебное пособие для вузов. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2006. – 340 с.

- Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Эксплуатация нефтебаз и АЗС» для студентов направления 21.03.01 «Нефтегазовое дело». – СПб., 2021.