УДК 621.365.5

ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЭНЕРГИИ НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И СИСТЕМ ИХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

С.В. Тригорлый, А.В. Гетманская

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

Аннотация. На основе проведенных энергетических обследований приведены данные о влиянии показателей качества электрической энергии на энергетическую эффективность электротермических установок и систем их электроснабжения.

Ключевые слова: Показатели качества электрической энергии, энергетическая эффективность, электротермическая установка, система электроснабжения.

IMPACT INDICATORS OF THE QUALITY OF ELECTRIC ENERGY ON THE ENERGY EFFICIENCY OF THERMAL INSTALLATIONS AND

POWER SUPPLY SYSTEMS

S.V. Trigorlyi, A.V. Getmanskaya A.V,

Yuri Gagarin Saratov state technical university of Saratov

Abstract. On the basis of energy surveys contain data on the impact of electric energy quality indicators on energy efficiency in electrothermal installations and power supply systems.

Keywords: Indicators of quality of electric power, energy efficiency, electrothermal installation, power supply system.

Приоритетным  направлением  развития технологий и техники является повышение энергоэффективности и энергосбережение [1]. Доля электрической энергии, потребляемой электротермическими установками различного назначения,  составляет 25- 30 %  от ее общего производства. Поэтому актуальной задачей являются повышение энергетической эффективности электротермических установок (ЭТУ) и систем их электроснабжения.

С точки зрения энергетической эффективности ЭТУ и надежности их эксплуатации  показатели качества электрической энергии (ПКЭ) играют важную роль, поскольку отклонение ПКЭ от нормативных значений   может привести как  к нарушению производственного процесса и  ухудшению качества продукции, так и к непроизводительному расходу электрической энергии [2, 3].

В этой связи важной задачей  является  исследование влияния показателей качества электрической энергии (ПКЭ) на энергоэффективность  различных электротермических установок и систем их электроснабжения с учетом  новой нормативной базы в области электромагнитной совместимости и качества электрической энергии [4-6],  новых стандартов в сфере энергоэффективности и энергосбережения [5 - 10],  с использованием  современной  приборной  базы измерения ПКЭ и  опыта проведения энергетических обследований предприятий и организаций [11].

Цель данной работы  заключается в  обобщении  данных о влиянии ПКЭ на  энергоэффективность ЭТУ и систем их электроснабжения, полученных при проведении энергетических обследований ряда промышленных предприятий Саратовской области.

Одним из важнейших составных частей энергетического обследования промышленного предприятия является проведение комплекса инструментальных обследований, которые позволяют определить показатели качества электрической энергии и получить недостающую информацию о характере энергопотребления по отдельным электроустановкам  и подразделениям предприятия для оценки показателей энергоэффективности.

Инструментальные обследования системы электроснабжения и потребителей электроэнергии, включая ЭТУ, проводились с помощью приборов типа  «Ресурс-UF» и «Ресурс-UF2М», которые дают возможность измерять как показатели качества электрической энергии в соответствии с требованиями  ГОСТ 32144-2013, так и нагрузочные характеристики (токи, напряжения, мощности).

Таким образом, в процессе энергетического обследования проводились следующие основные виды измерений: 1) измерения с помощью анализаторов качества электрической энергии  на границе балансовой принадлежности и непосредственно у потребителей,  2) измерения электрических нагрузок  (активной, реактивной, полной мощности, коэффициента мощности), 3) измерения параметров технологического процесса (для электротехнологических установок).

По результатам  первого вида измерений устанавливается соответствие ПКЭ требованиям ГОСТ 32144-2013. В случае отклонения ПКЭ от нормативных значений с помощью разработанной программы в системе MathCAD рассчитывается  непроизводительный расход электроэнергии в электроустановках (от высших гармоник  и несимметрии токов и напряжений). На основе технико- экономического обоснования предлагаются мероприятия по ликвидации отклонения ПКЭ за счет использования фильтро-компенсирующих устройств, симметрирования нагрузок и др.

Второй вид измерений - измерение электрических нагрузок проводится по отдельным наиболее энергоемким установкам  с целью определения показателей энергетической эффективности электроустановок.

Важной отличительной особенностью измерений нагрузок по отдельным электроустановкам, включая ЭТУ,  является их проведение совместно с  измерением параметров технологического процесса (температуры для электротермических установок, времени нагрева обрабатываемого изделия,  расхода жидкости и воздуха для насосных  и вентиляционных  вспомогательных установок и др.). Эти измерения дают ценную информацию для анализа электропотребления, оценки энергоэффективности ЭТУ и выработки энергосберегающих мероприятий.

В качестве примера приведем результаты  инструментального обследования электроустановок предприятия текстильного профиля, имеющего электротермические установки.  Энергоемкими  потребителями в отделочном производстве предприятия  являются электротермические установки  - «зрельники» (3 установки  мощностью по 244,9 кВт). В состав каждой установки зрельника входят:  главный электропривод – электродвигатель постоянного тока (8,4 кВт), вспомогательный  привод -  асинхронные электродвигатели (8,5 кВт), электронагреватели (228 кВт).  Температура среды в рабочей камере в низкотемпературном режиме составляет  100 - 106 0С,  а в высокотемпературном режиме – 1800С за счет включения электронагревателей для получения перегретого пара.

Автоматическое регулирование температуры по секциям нагревателей осуществляется с помощью тиристорных преобразователей,  изменяющих напряжение, подаваемое на нагреватели. С помощью ручных регуляторов  выставляется минимальный  (40-50 В) и максимальный уровень напряжения. Максимальный уровень зависит от требуемой по условиям технологии температуры.

Для определения эффективности работы электрического оборудования с помощью электроанализаторов  «Ресурс UF-2» были проведены инструментальные обследования указанных ЭТУ.  С помощью этих  приборов были записаны нагрузочные характеристики установок и показатели качества электрической энергии в соответствии с  ГОСТ 31607-2012  за период с 8.40 до 11.40 ч. Результаты измерений для одной из ЭТУ  представлены на рис. 1 и 2.

Рисунок 1 – Коэффициенты несинусоидальности фазных напряжений

Проведенные измерения показателей качества электрической энергии  в точках подключения ряда электротермических установок, например, зрельников, где используются тиристорные преобразователи, показали, что коэффициент несинусоидальности фазных напряжения превышает допустимую величину и составляет  свыше 11% (рис. 1).

Несинусоидальность напряжения и тока оказывает отрицательное влияние на питающую электрическую сеть: появляются дополнительные потери в сетях, электрических машинах и аппаратах, сокращается срок службы изоляции кабелей, электрических машин и аппаратов, ухудшается работа ЭВМ, устройств автоматики, телемеханики и связи, затрудняется компенсация реактивной мощности батарей конденсаторов.

Для уменьшения  этих потерь и снижения отрицательного влияния высших гармоник на работу электроустановок предложена установка силовых фильтров высших гармоник в сети 0,4 кВ,  которые подключаются к  нелинейным  нагрузкам:  тиристорным преобразователям, используемым  для регулирования напряжения на нагревательных элементах ЭТУ,  а также параллельно  частотным преобразователям приточной вентиляции.

Рисунок 2- Потребляемая активная и реактивная мощность ЭТУ

Для оценки эффективности эксплуатации нагревателей зрельника рассмотрим полученные графики изменения потребления активной и реактивной мощности во времени ( рис. 2).  Как видно из графиков потребление активной и реактивной  мощности происходит неравномерно. Наибольшая активная нагрузка составила около 92 кВт, что значительно меньше установленной мощности нагревательных элементов зрельника (228 кВт). Это объясняется тем, что  некоторые элементы вышли из строя. Пониженная мощность нагревательных элементов приводит к увеличению времени нагрева до температуры, требуемой по условиям технологи  и к снижению производительности установки, а, следовательно, и ее энергоэффективности.

Следует отметить, что в данных  ЭТУ необходимый уровень напряжения  на нагревательных элементах устанавливается вручную с помощью регулятора, это  приводит к перерасходу электроэнергии за счет неточности установки.

Так, например, из графика на рис. 2 видно, что в течение примерно 30 мин из-за неправильной установки режима мощность нагревателей была завышенной (65 кВт вместо 42 кВт). В итоге только на одном зрельнике за смену непроизводительный расход электроэнергии по это причине составляет

.

По минимальным оценкам годовой непроизводительный расход электроэнергии из-за неточности установки температуры  на трех зрельниках с учетом трехсменной работы может составить 24,84 тыс. кВт·ч.

Поэтому для поддержания необходимых параметров технологического процесса по температуре нагрева и снижения непроизводительного расхода электроэнергии целесообразно использовать температурные регуляторы, выполненные на современной элементной базе с непрерывным (плавным) регулированием напряжения, подаваемого на нагревательные элементы.

По результатам проведенных измерений установлено, что потребление реактивной мощности и коэффициент мощности ряда ЭТУ  (зрельников, сушильно-стабилизационных установок), а также сновальных машинах в производственных цехах  существенно зависит от режима работы  и изменяется в широких пределах от cosφ = 0,3 до cosφ = 0,9.

Низкий коэффициент мощности приводит к дополнительным потерям электроэнергии в сети 0,4 кВ. Для снижения потерь электроэнергии предложено оснащение   цеховых подстанций конденсаторными установками с автоматическим  регулированием мощности.

Общий эффект за счет снижения потерь электроэнергии при автоматизации компенсации реактивной мощности составит 323 тыс. кВт·ч/год.

Таким образом, контроль показателей качества электрической энергии для ЭТУ, также, как и измерения нагрузочных характеристик и технологических параметров является неотъемлемой частью мониторинга энергетической эффективности ЭТУ.

ЛИТЕРАТУРА

- Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации: Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 // Собрание законодательства  РФ. 2011. № 28. Ст. 4168.

- Стафиевская, В. В.Методы и средства энерго- и ресурсосбережения. Версия 1.0 [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / В. В. Стафиевская, А. М. Велентеенко, В. А. Фролов. – Электрон. дан. (6 Мб). – Красноярск: ИПК СФУ, 2008.

- Борисов Б.П. Электроснабжение электотехнологических установок / Б.П.Борисов. Г.Я. Вагин. – Киев: наук. думка, 1985.  248 с.

4. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

5. ГОСТ 30804.4.30-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии.

6. ГОСТ 32145-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

7. Федеральный закон Российской Федерации №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

8. ГОСТ 31531-2012 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергоэффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям. Общие требования.

9. ГОСТ 31532-2012 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения.

10. ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения.

11. Мордовин С.А. Оценка энергетической эффективности промышленных потребителей ТЭР Саратовской области /  С.А. Мордовин, Е.В. Колесников, С.В. Тригорлый, В.Ю. Демчук // Энергосбережение в Саратовской области, №2(12), июнь, 2003. С.9-11.

Сведения о рецензентах:

Томашевский Ю.Б., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Системотехника» СГТУ.

Сведения об авторах:

- Тригорлый Сергей Викторович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Автоматизированные электротехнологические установки и системы» СГТУ.

- Гетманская Анна Владимировна, магистрант м2ЭЛЭТ энергетического факультета СГТУ.

- Шифр основной специальности: 05.09.10.